报告编号：NO.JQJC-072-12-2017

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

[image: image1.jpg]



项目名称:     洛宁县污水处理厂升级改造工程项目  

编制单位:       洛阳嘉清检测技术有限公司        
二〇一七年十二月

监 测 报 告 说 明
1、本报告无本站业务专用章、骑缝章及[image: image2.png]


章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日

   起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，
   不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

6、复制本报告中的部分内容无效。

	承 担 单 位
	：
	洛阳嘉清检测技术有限公司

	
	
	

	法 人 代 表
	：
	刘树新

	
	
	

	项目负责人
	：
	刘  涛

	
	
	

	报告编制人
	：
	刘  涛

	
	
	

	审      核
	：
	

	
	
	

	审      定
	：
	

	
	
	


洛阳嘉清检测技术有限公司

      地址：洛阳市涧西区周山路57号

      邮编：471000

      电话：0379-60687768

传真：0379-60687768

目  录

1

表1  建设项目概况

表2  验收监测依据、执行标准
4
表3  生产工艺简介
7
表4  污染物及污染治理设施
11
12

表5  环评建议与环评批复的要求

表6  验收监测内容
13
16

表7  验收监测结果与分析

表8  环境管理检查
20
22

表9  验收监测结论与建议



附图1  建设项目地理位置图
附图2  项目所在地

附图3  监测布点图

附图4  洛宁县污水处理厂升级改造工程总平面布置图

附件 1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收一览表；

附件 2 《关于洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表的批复》洛宁县环境保护局 宁环监[2015]01号，2015年7月；
附件3 《洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程项目竣工环境保护验收监测委托书》 洛宁县禹魂自来水有限公司，2017年9月。
表1  建设项目概况
	建设项目名称
	洛宁县污水处理厂升级改造工程项目

	建设单位名称
	洛宁县禹魂自来水有限公司

	建设项目主管部门
	洛宁县住房和城乡建设局

	建设项目性质
	新建（）改扩建（ ）技改（√）迁建（ ） 

	主要建设内容

设计生产能力

实际生产能力
	反硝化深床滤池（新建）浆叶式搅拌器、反冲洗鼓风机、气源空压机、反冲洗水泵、反洗废水提升泵、加药间、PAC计量泵、碳源溶药罐、乙酸钠计量泵、清水池、排水口、巴氏计量槽、污水在线监测设施。

设计能力为：2万m³/d。目前实际处理量为：1.7万m³/d。



	环评时间
	2015.04
	开工日期
	2015.07

	投入试生产时间
	2016.11
	现场监测时间
	2017.11.27-28

	环评报告表

审批部门
	洛宁县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	洛阳青华环保

科技有限公司

	环保设施

设计单位
	河南省城乡规划设计研究总院有限公司
	环保设施

施工单位
	河南金山环保科技工业园有限公司

	投资总概算（万元）
	1794.01
	环保投资总概算（万元）
	1156.39
	比例（%）
	64.5%

	实际总投资（万元）
	710
	实际环保投资（万元）
	710
	比例（%）
	100%

	建设项目地点
	洛宁县污水处理厂升级改造工程项目位于洛宁县污水处理厂厂区内南侧，洛宁县城东南部，北寨河西岸，东营路和永宁大道交叉口东南角。该项目占地面积约25392m2，职工人数约30人，年工作365天三班制运行，每班工作8小时。项目地理位置图见附图1，厂区平面布置示意图见附图4。


续表1  建设项目概况
	1.1 技改工程概况

洛宁县污水处理厂升级改造工程项目设计污水处理量不变，保持原有的2万m³/d，出水水质由原有的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程。建设单位委托河南省城乡规划设计研究总院有限公司于2015年4月编制完成了《洛宁县污水处理厂升级改造工程可行性研究报告》。2015年7月洛宁县环保局以宁环监【2015】01号文予以该项目环境影响报告表批复。本次升级改造工程设计污水处理厂规模与原工程一致，处理规模为2万m³/d。工程增加深度处理单元（采用后置反硝化深床滤池）。工程新建设施位于污水处理厂区内，在污水处理设施南侧。本次提升改造工程不新增占地。经提升改造后，实现污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。工程总投资710万元，2015年7月开工，2016年11月完工并投入试运行。

本次提升改造工程实施后，提高了原污水处理厂的排水质量，降低了水污染物的总量排放，进一步改善了当地的水环境质量现状，保证了地表水体稳定达标，实现了COD、氨氮等水污染物的区域排放量削减，为洛宁县其他工业企业的发展提供了空间。因此，该项目的建设对于改善环境，加快洛宁县经济的发展都具有重要的意义。


续表1  建设项目概况
	续表1-1           升级改造工程主要新增设备一览表

序号

名称

规格及型号

单位

数量

备注

1
反硝化深床滤池（新建）

桨叶式搅拌器

Q=1.4m，N=7.5kW

套

1

反冲洗鼓风机

Q=27m3/min,H=70Kpa,N=55kW

台

3

2用1备

气源空压机

Q=0.67m3/min,

H=0.8Mpa,N=7.5kW

台
2

1用1备

反冲洗水泵

Q=300m3/min,

H=10m,N=22kW

台
3

2用1备

反洗废水提升泵

Q=200m3/h,

H=12m,N=11kW

台
2

1用1备

2
加药间

PAC计量泵

Q=100-1000L/h

套

2

1用1备

碳源溶药罐

套

1

配套

控制箱

乙酸钠计量泵

Q=100-1000L/h

套

2

1用1备

3
排水口

巴氏计量槽

套

1

污水在线监测设施

套

1




表2  验收监测依据、执行标准
	验

收

监

测

依

据
	2.1 验收监测依据
2.1.1 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

2.1.2 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号2017年11月；
2.1.3 《建设项目环境保护验收技术指南 污染影响类》国家环境保护办公厅  环办环评函[2017]1529号；

2.1.4 《关于洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表的批复》洛宁县环境保护局 宁环监[2015]01号，2015年7月；

2.1.5 《洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表》洛阳青华环保科技有限公司 2015年4月；

2.1.6 《污染源自动监控办理办法》原国家环保总局令28号，2005年9月；

2.1.7 《洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程项目竣工环境保护验收监测委托书》 洛宁县禹魂自来水有限公司，2017年9月。
2.1.8 《洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县污水处理厂升级改造工程项目验收监测方案》 洛阳嘉清检测技术有限公司 2017年9月。



续表2  验收监测依据、执行标准
	验

收

监

测

执

行

标

准

及

限

值
	2.2 执行标准
2.2.1废水污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准；

2.2.2废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准；

2.2.3厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

2.3 执行标准限值   

2.3.1 废水污染物
表2-1              废水污染物排放标准限值
污染物

最高允许排放浓度

执行标准

pH

6-9

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

表1一级A标准

COD

50 mg/L

BOD5
10 mg/L

悬浮物

10 mg/L

动植物油

1 mg/L

石油类

1 mg/L

阴离子表面活性剂

0.5 mg/L

总氮

15 mg/L

氨氮

5 mg/L

总磷

0.5 mg/L

色度

30 （稀释倍数）

粪大肠菌群数

103 个/L

总汞

0.001 mg/L

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

表2 

总镉

0.01 mg/L

总铬

0.1 mg/L

六价铬

0.05 mg/L

总砷

0.1 mg/L

总铅

0.1 mg/L




续表2  验收监测依据、执行标准
	验

收

监

测

执

行

标

准

及

限

值
	2.3.2 废气污染物

表2-3               废气污染物排放标准限值
污染物

氨（mg/Nm³）

硫化氢（mg/Nm³）

GB18918-2002 二级标准

1.5

0.06

2.3.3 厂界噪声

该项目厂界噪声执行标准限值见表2-3。

表2-4               厂界噪声标准限值        单位：dB（A）
昼间

夜间

执行标准

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348- 2008）2类




表3  生产工艺简介
	主要生产工艺简介
3.1 原有工程工艺流程

    原污水处理厂采用的奥贝尔氧化沟生物处理工艺对于COD、BOD5有较好的去除率，但对于脱氮、除磷效果有限，污泥采用机械浓缩脱水一体化处理。 


3.2 升级改造工程工艺

由于原本工艺对于脱氮、除磷效果有限，因此，本次工艺改造在依托厂区原有设施基础上，通过对现有氧化沟改造，增强现有氧化沟的脱氮、除磷能力，增加深度处理单元，采用反硝化深床滤池。通过以上工艺保证污水处理厂排水（尤其是TN、TP、SS）稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。          


续表3  生产工艺简介
	


续表3  生产工艺简介
	主要生产工艺流程说明：

预处理工艺：原污水处理厂预处理采用机械格栅+旋流沉淀池，主要用于除去粒径较大的杂质及部分悬浮物，同时降低污水中少量有机物。提升改造工程维持不变，继续利用。

污水生物处理：本工程污水处理采用奥贝尔氧化沟生物处理工艺。
1、脱氮：首先，在厌氧池，污水中有机氮被水解为氨氮；接着，在好氧池，发生硝化反应，污水中氨氮被硝化细菌转化为硝态氮；混合液内回流，使得好氧池污水中的硝态氮进入内沟，污水中反硝化细菌将硝态氮转化为氮气逸出，从而实现脱氮。

2、除磷：污水中的磷主要以三种形式存在：磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷。生物除磷主要是利用聚磷菌的生物特性，即在厌氧状态下，聚磷菌能释放磷；在好氧状态下，聚磷菌能吸收磷。按照生化池的布置顺序，先经过厌氧池，聚磷菌释放污泥中磷至污水中；后经过好氧池，聚磷菌能吸收污水中过量磷至污泥中，经二沉池快速排除剩余污泥，达到生物除磷的目的。

深度处理工艺：深度处理主要目的是采取化学除磷方式除去水中的无机磷，通过过滤除去水中的SS，同时进一步去除BOD5、COD、TN、氨氮，使出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

本工程采用的反硝化深床滤池技术是反应、沉淀与过滤过程中集中在滤池内，同步完成的一种微絮凝过滤技术。这种微絮凝过滤技术用于污水深度处理一般是指在二沉池后投加混凝剂，经机械混合后直接进入滤池。深床滤池采用的滤料采用石英砂滤料。反硝化深床滤池的主要功能是通过絮凝沉淀+过滤达到去除TP、SS的效果。本工程絮凝剂和化学除磷药剂采用碱式氯化铝。

消毒工艺：由于原二氧化氯消毒方式投资、运行成本低、技术成熟、具有持久杀菌能力，能有效地消灭活致病病毒、细菌和原生动物，所以升级改造后工程沿用原有二氧化氯消毒设施，将加氯点改造至深度处理工艺后、清水池前。

污泥处理工艺：剩余污泥经浓缩、脱水、干化处置。

提标改造前后的污水处理工艺对比详见表3-1。

表3-1    污水处理厂提标改造工程工艺对比表

项目

原有工程

提升改造工程工艺

工艺优势

预处理工艺

过滤沉淀

维持不变，利用原有

/
生物处理工艺

采用奥贝尔氧化沟工艺

维持不变，利用原有

/
深度处理工艺

无

新增深度处理工艺（反硝化深床滤池），絮凝剂采用碱式氯化铝

主要采取化学除磷方式去除水中的无机磷、SS，同时进一步去除BOD5、COD、TP

消毒工艺

加氯工艺

维持不变，利用原有

/
污泥处置

脱水、压滤

维持不变，利用原有

/



表4  污染物及污染治理设施
	该项目生产过程产生的污染物包括废水、废气、噪声和固体废物。

4.1废水
该升级改造工程设计处理水量保持原有的2万m2/d，污水经粗细格栅、旋流沉砂池、奥贝尔氧化沟、二沉池、反硝化深床滤池、二氧化氯消毒等处理工艺。原污水处理厂经过处理后2.0万m³/d尾水中的0.8万m³/d入中水回用工程，经混凝沉淀+过滤+消毒工艺对入水进行深度处理后，全部回用于当地热电厂等骨干企业的发展和市政杂用水提供用水，中水回用工程不对外排水。原污水处理厂剩余1.2万m³/d尾水进入升级改造工程进行处理后，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准排入洛河。

因中水回用工程未运行（电厂停产整改，不需冷凝水），且该升级改造工程项目设计处理能力为2万吨/天。本次监测中，原污水处理厂1.7万吨/天生活污水全部进入该升级改造工程处理后，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准排入洛河。

4.2废气
    该污水处理厂污水处理过程中有恶臭气体产生，恶臭污染物主要为NH3和H2S。恶臭气体的主要排放点为格栅间、氧化沟、贮泥池、污泥处置构筑物（污泥浓缩、脱水、泥棚）等，排放方式为无组织排放。

4.3噪声
该污水处理厂主要高噪声设备有鼓风机、污水泵、转碟曝气机及带式浓缩脱水一体机等。风机设置减振基础与管道减振，并加装有消声器，污水泵、污泥泵、带式浓缩脱水一体机设置减振装置，并将高噪声设备置于室内。

4.4固体废物
污水处理厂运行过程中主要产生的固体废物为栅渣、沉砂及剩余污泥等。剩余污泥采用污泥压滤脱水、干化处理处置，最后与栅渣和沉砂由专用箱接纳后送至垃圾填埋场填埋。


表5  环评建议与环评批复的要求
	环

评

建

议
	5.1 主要环评建议
5.1.1 加强环保三同时建设，提升改造工程应按照设计严格施工，保证建设质量。

5.1.2 运行期应由专人负责对污水处理设施进行维护，保证设施正常工作，保证排水稳定达标。

5.1.3 加强职工教育，提高环保意识。

	环

评

批

复

要

求
	5.2 主要环评批复要求
5.2.1施工期，采取遮盖、洒水等有效降尘措施，减少扬尘对环境的影响；施工时采用先进、低噪声设备，减少施工噪声对环境的影响；施工期生产废水主要为设备和车辆冲洗废水，经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘；产生的建筑垃圾、生活垃圾收集后交市政部门处理。
5.2.2运营期，产生的污泥经过脱水压滤后，送污泥干化处理设施并进一步处理。对产生噪声的设备采取减振措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。

5.2.3按照环评要求在清水池外新建污水处理厂总排口，清水池出水端新增1座巴氏计量槽，用于尾水排放的计量。排污口按照环保要求规范化建设，并安装在线监测设施。
5.2.4建立健全环保管理规章制度，加强污水处理设备的日常管理和维护，确保其稳定运行，并确保排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。


表6  验收监测内容
	验

收

监

测

内

容
	6.1 生产工况调查和分析
验收监测期间，调查该项目生产运行情况，检查主要环保设施是否按设计要求建设，是否能够正常运行，生产工况是否达到国家对建设项目竣工环境保护验收监测时生产工况的有关要求。

6.2 环保设施监测

本次验收监测主要对该技改工程污水处理系统进行监测。技改工程污水处理系统监测见表6-1。

表6-1                废水处理设施监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

污水处理系统原有接触池

COD、BOD5、氨氮、

悬浮物、总氮、总磷去除率

每天4次，连续2天

技改后污水处理系统出口

6.3 污染物排放监测
6.3.1废水监测

废水监测内容见表6-2。

表6-2              废水污染物排放监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

废水总排口

pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅

  每天4次，

连续2天

6.3.2 废气污染物

该项目废气污染物无组织排放监测见表6-3。

表6-3             污染物无组织排放监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

烟污染源下风向布设3个监测点位

硫化氢、氨气

每天4次，连续2天
6.3.3 厂界噪声监测

厂界噪声监测内容见表6-4。

表6-4               厂界噪声监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

沿东、南、西、北四厂界各布设1个点位，共4个监测点位

等效声级

每天昼间1次，连续2天




续表6  验收监测内容
	质

量

保

证

和

质

量

控

制
	6.4 验收监测质量保证
本次验收监测对废水、噪声监测严格执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下：

6.4.1 生产处于正常。监测期间生产负荷应在大于75%额定负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施均应正常稳定运行。

6.4.2 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

6.4.3 废气监测：废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量矫正，采样前进行现场检漏。采样和分析过程严格按照GB/T16157-1996和《空气和废气监测分析方法》进行。

6.4.4废水监测：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、明码平行样、加标回收等质控措施，pH计在测量前、后进行校准。
6.4.5噪声监测：测量前、后校准仪器并记录存档。
6.4.6监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，均持证上岗，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

6.4.7监测数据严格实行三级审核制度。



续表6  验收监测内容
	监

测

分

析

方

法

及

使

用

仪

器
	6.5 监测分析方法及使用仪器
本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，监测分析方法及使用仪器见表6-5。

表6-5             监测分析方法及使用仪器
序号

监测项目

监测分析方法

监测依据

使用仪器

检出限

1

pH

玻璃电极法
GB 6920-86

便携式pH计

/
2

化学需氧量
重铬酸盐法
HJ 828-2017

/

4mg/L
3

生化需氧量

稀释与接种法

HJ 505-2009

TS606/4-I BOD

培养箱

2mg/L

4

悬浮物
重量法
GB11901-89

AG204

电子分析天平

/
5

动植物油

红外光度法

HJ 637-2012

F2000-IK 型

红外分光测油仪

0.02mg/L
6

石油类

0.04mg/L
7

阴离子表面

活性剂

亚甲蓝

分光光度法

GB/T 7497-1987

T6 分光光度计

0.05mg/L
8

总氮

紫外分光光度法

HJ 636-2012

UV-1240紫外

分光光度计

0.05mg/L
9

氨氮
纳氏试剂

分光光度法
HJ 535-2009

T6 分光光度计
0.025mg/L
10

总磷

钼酸铵

分光光度法

GB/T 11893-1989

T6 分光光度计

0.01mg/L
11

色度

稀释倍数法

GB 11903-1989

比色管

/

12

粪大肠

菌群数

多管发酵法

HJ/T 347-2007

生化恒温培养箱

20个/L

13

总汞

冷原子荧光法

《水和废水监

测分析方法》

（第四版）

AFS-9230双道

原子荧光光度计

0.00005mg/L
14

总镉

石墨炉

原子吸收法

Optima 2100DV

0.001mg/L
15

总铬

等离子

发射光谱法

0.01mg/L
16

总铅

石墨炉

原子吸收法

0.01mg/L
17

六价铬

二苯碳酰二肼

分光光度法

GB/T 7467-1987

T6 分光光度计

0.004mg/L
18

总砷

原子荧光光度法

SL327.1-2005

AFS-9230双道

原子荧光光度计

0.0002mg/L
19

H2S

亚甲基蓝

分光光度法

《空气与废气

监测分析方法》

（第四版）

T6 分光光度计

0.001 mg/m³

20

NH3
纳氏试剂比色法

GB/T 14668-93

0.03 mg/m³

21

噪声
声级计法
GB 12348-2008

AWA6270型噪声

统计分析仪

28dB



表7  验收监测结果与分析
	7.1 验收监测期间生产工况
验收监测期间，洛宁县禹魂自来水有限公司洛宁县城污水处理厂升级改造工程生产工况情况见表7-1。
表7-1              验收监测期间项目生产工况统计
日期

产品名称

实际产量（吨/天）

设计产量（吨/天）

生产负荷（%）

2017.11.27

外排中水

16800

20000

84

2017.11.28

外排中水

17200

20000

86

注：该项目运行时间按365天/年计，每日24小时工作制。

验收监测期间，该项目生产负荷为84%~86%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。
7.2 环保设施监测结果

废水处理设施监测结果

监测

点位

监测时间

COD

（mg/L）

BOD5
（mg/L）

悬浮物

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

总磷

（mg/L）

总氮

（mg/L）

污水处理系统原有接触池

 2017.

11.27

09:00

42
18.4
15
4.31
0.793
13.4
11:00

39
17.3
11
4.69
0.749
13.2
13:00

35
14.8
12
4.62
0.82
13.4
15:00

31
12.6
13
4.92
0.899
14.1
日均值

37
15.8
13
4.63
0.815
13.5
 2017.

11.28

09:00

37
17.0
19
5.56
0.789
13.1
11:00

28
14.9
25
5.08
0.694
13.4
13:00

33
14.3
13
4.84
0.738
13.4
15:00

30
15.2
17
5.85
0.899
13.0
日均值

32
15.4
19
5.33
0.780
13.2
技改后污水处理系统出口

 2017.

11.27

09:00

26
6.29
6
3.24
0.348
12.2
11:00

28
7.14
5
3.20
0.306
11.5
13:00

20
6.57
5
2.96
0.278
10.9
15:00

17
5.81
8
2.88
0.294
11.7
日均值

23
6.45
6
3.07
0.307
11.6
 2017.

11.28

09:00

23
5.38
7
3.44
0.332
11.8
11:00

24
6.19
5
3.81
0.314
12.3
13:00

19
7.02
6
3.56
0.259
12.1
15:00

21
5.96
8
2.97
0.287
12.0
日均值

22
6.14
7
3.45
0.298
12.1
实测平均去除率（%）

35.4
59.6
56.2
34.5
62.2
11.9
    验收监测期间，该公司污水处理厂升级改造工程对COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的去除率分别为35.4%、59.6%、56.2%、34.5%、62.2%和11.9%。


续表7  验收监测结果与分析
	7.3 污染物排放监测
7.3.1 废水监测
该项目废水污染监测结果见表7-1。

表7-1              废水污染物监测结果(一)
采样地点
采样时间
pH

化学

需氧量
（mg/L）
生化

需氧量（mg/L）

悬浮物（mg/L）
动植物油（mg/L）

石油类

（mg/L）

废水

总排口

11.27

09:00

7.82

26

6.29

6

0.57

0.12

12:00

7.68

28

7.14

5

0.38

0.17

14:00

7.69

20

6.57

5

0.52

0.13

17:00

7.73

17

5.81

8

0.33

0.15

均值

7.73

23

6.45

6

0.45

0.14

11.28

09:00

7.78

23

5.38

7

0.29

0.14

12:00

7.77

24

6.19

5

0.45

0.11

14:00

7.72

19

7.02

6

0.25

0.16

17:00

7.69

21

5.96

8

0.20

0.13

均值

7.74

22

6.14

7

0.30

0.14

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准

6-9

50

10

10

1

1

续表7-1             废水污染物监测结果(二)
采样地点
采样时间
阴离子表

面活性剂

（mg/L）

总氮

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

总磷

（mg/L）

色度

（倍）

粪大肠

菌群数

（个/L）

废水

总排口

11.27

09:00

0.264

12.2
3.24
0.348

16

210

12:00

0.287

11.5
3.20
0.306

16

240

14:00

0.268

10.9
2.96
0.278

14

190

17:00

0.296

11.7
2.88
0.294

14

260

均值

0.279

11.6

3.07
0.307

15

225

11.28

09:00

0.263

11.8
3.44
0.332

18

350

12:00

0.291

12.3
3.81
0.314

18

280

14:00

0.283

12.1
3.56
0.259

16

330

17:00

0.274

12.0
2.97
0.287

14

400

均值

0.278

12.1

3.45
0.298

17

340

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准
0.5

15

8

0.5

30

1000

续表7-1            废水污染物监测结果(三)
采样地点
采样时间
总汞

（mg/L）

总镉

（mg/L）

总铬

（mg/L）

六价铬

（mg/L）

总砷

（mg/L）

总铅

（mg/L）

废水

总排口

11.27

09:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0003

未检出
12:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0004

未检出
14:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0004

未检出
17:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0003

未检出
均值

未检出

未检出

未检出
未检出

0.0004

未检出
11.28

09:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0005

未检出
12:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0004

未检出
14:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0004

未检出
17:00

未检出

未检出
未检出

未检出
0.0004

未检出
均值

未检出

未检出

未检出
未检出

0.0004

未检出
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准
0.001

0.01

0.1

0.05

0.1

0.1

由表7-1可以看出，验收监测期间，该公司污水处理站出口中pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅日均浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 19818-2002）表1一级A标准及表2标准。


续表7  验收监测结果与分析
	7.3.2 大气污染物排放监测结果

该项目大气污染排放监测结果见表7-2。
表7-1                   大气污染物排放监测结果
监测日期

监测点位

硫化氢（mg/m³）

氨（mg/m³）

天气状况

监测

浓度

无组织

排放浓度

监测

浓度

无组织

排放浓度

2017.11.27

（09:00-10:00）

下风向1#

0.012

0.012

0.024

0.024

监测时平均

气温12.7℃，

平均气压105.6，风向为西北风，

平均风速为0.7m/s，

天气为晴。

下风向2#

0.008

0.009

下风向3#

0.006

0.020

下风向4#

0.006

0.022

2017.11.27

（11:00-12:00）
下风向1#

0.004

0.008

0.030

0.030

下风向2#

0.008

0.008

下风向3#

0.003

0.014

下风向4#

0.008

0.013

2017.11.27

（14:00-15:00）
下风向1#

0.006

0.006

0.024

0.024

下风向2#

0.004

0.006

下风向3#

0.003

0.023

下风向4#

0.005

0.017

2017.11.27

（16:00-17:00）
下风向1#

0.005

0.015

0.016

0.016

下风向2#

0.007

0.012

下风向3#

0.015

0.010

下风向4#

0.011

0.013

监测时平均

气温11.8℃，

平均气压107.2，风向为西北风，

平均风速为0.9m/s，

天气为晴。

2017.11.28

（09:00-10:00）
下风向1#

0.008

0.008

0.007

0.013

下风向2#

0.007

0.013

下风向3#

0.002

0.007

下风向4#

0.008

0.006

2017.11.28

（11:00-12:00）
下风向1#

0.002

0.005

0.009

0.023

下风向2#

0.004

0.007

下风向3#

0.005

0.022

下风向4#

0.005

0.023

2017.11.28

（14:00-15:00）
下风向1#

0.006

0.007

0.012

0.027

下风向2#

0.003

0.017

下风向3#

0.003

0.027

下风向4#

0.007

0.014

2017.11.28

（16:00-17:00）
下风向1#

0.005

0.005

0.039

0.039

下风向2#

0.004

0.015

下风向3#

0.002

0.016

下风向4#

0.004

0.021

由表7-2可以看出，验收监测期间，该公司废气污染物硫化氢、氨无组织排放最高浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。


续表7  验收监测结果与分析
	7.3.3 厂界噪声监测
该项目厂界噪声监测结果见表7-3。

表7-3                 厂界噪声监测结果              单位：dB(A)

监测点位

2017.11.27
2017.11.28
昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东
51.5

47.6

51.7

46.3

厂界南
47.7

43.5

47.2

42.9

厂界西
54.1

49.0

52.9

48.8

厂界北

49.5

45.8

47.8

44.7

（GB12348-2008）2类标准限值

60

50

60

50

由表7-3可以看出，验收监测期间，该公司东、南、西、北四厂界昼间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
7.4 污染物排放监测
污染物排放监测
项目

排放总量

总量控制指标

废水排放量（万m³/a）

621

730

COD（t/a）

167.9

365

氨氮（t/a）

23.8

36.5

注：年运行时间按365天计。

    根据本次验收监测结果计算得出该工程主要污染物排放总量。其中，废水排放量为621万吨/年，COD排放量为167.9吨/年，氨氮排放量为23.8吨/年，满足总量控制指标限值要求。




表8  环境管理检查
	8.1 落实环评建议及环评批复情况
验收监测期间，对该公司落实环评批复及环评建议情况进行了检查，其落实情况见表8-1至表8-2。

表8-1                环评建议落实情况一览表
主要环评建议

落实情况

（1）运营期间加强环保管理，建立、健全环保制度，确保环保设施的正常有效运营。
已落实。
（2）尽可能的利用厂区空地进行绿化，种植本地植被，美化厂区环境，降低项目建设对周围生态环境的影响。
已落实。

（3）加强职工教育，提高环保意识。
已落实。

表8-2                环评批复落实情况一览表
环评批复要求

落实情况

（1）施工期，采取遮盖、洒水等有效降尘措施，减少扬尘对环境的影响；施工时采用先进、低噪声设备，减少施工噪声对环境的影响；施工期生产废水主要为设备和车辆冲洗废水，经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘；产生的建筑垃圾、生活垃圾收集后交市政部门处理。

已落实。采取遮盖、洒水等有效降尘措施，减少扬尘对环境的影响；施工时采用先进、低噪声设备，减少施工噪声对环境的影响；施工期生产废水主要为设备和车辆冲洗废水，经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘；产生的建筑垃圾、生活垃圾收集后交市政部门处理。

（2）运营期，产生的污泥经过脱水压滤后，送污泥干化处理设施并进一步处理。对产生噪声的设备采取减振措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。

已落实。产生的污泥经过脱水压滤后，送污泥干化处理设施并进一步处理。对产生噪声的设备采取减振措施，确保各厂界噪声满足要求。
（3）按照环评要求在清水池外新建污水处理厂总排口，清水池出水端新增1座巴氏计量槽，用于尾水排放的计量。排污口按照环保要求规范化建设，并安装在线监测设施。
已落实。在清水池外新建污水处理厂总排口，清水池出水端新增1座巴氏计量槽，用于尾水排放的计量。排污口按照环保要求规范化建设，并安装在线监测设施。
（4）建立健全环保管理规章制度，加强污水处理设备的日常管理和维护，确保其稳定运行，并确保排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
已落实。建立健全环保管理规章制度，加强污水处理设备的日常管理和维护，确保其稳定运行，并确保排水水质达到标准。



续表8  环境管理检查
	8.2 环保设施运转及维护情况
验收监测期间，该项目设施运行基本正常，环保设施和主机设备做到了同步运行。经现场勘查落实，该项目的环保设备和日常维护、维修，由公司生产技术部负责协调管理。经现场检查基本无跑、冒、滴、漏的现象。
8.3 环保机构设置及环境管理制度
该公司的环境管理工作由总经理全面负责，安环办公室专人从事全公司的环境管理工作，建立健全环境管理规章制度。

8.4 固体废物排放、处置及综合利用情况
验收监测期间，经调查，该项目对生产中产生的固废已进行了有效处置和综合利用。该项目固体废物处理情况见表8-3。
表8-3              固体废物处理情况一览表
污染物名称

产生量（t/a）

处置措施

栅渣

365

产生的固废均为一般固废，由专用箱接纳后

直接运至洛宁县生活垃圾填埋场处理

沉沙

365

污泥

5450

8.5 建设项目环境绿化情况
该项目厂区绿化面积达10157平方米，占总面积的40%，有树木、花卉、草皮等，主要分布于厂房、道路两侧及办公区附近，厂区外围绕围墙设置有绿化带。




表9  验收监测结论与建议
	9.1 验收监测结论
9.1.1 验收监测期间工况

验收监测期间，该项目主要产品生产负荷为84%~86%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。
9.1.2 环保设施监测

验收监测期间，该公司污水处理厂升级改造工程对COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的去除率分别为35.4%、59.6%、56.2%、34.5%、62.2%和11.9%。

9.1.3 污染物排放监测结果

9.1.3.1废水

验收监测期间，该公司污水处理站出口中pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅日均浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准及表2标准。
9.1.3.2 废气

验收监测期间，该公司废气污染物H2S、氨无组织排放最高浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。
9.1.3.3 厂界噪声

验收监测期间，该公司东、南、西、北四厂界昼间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
9.2 建议
我公司建议洛宁县污水处理厂增强环保意识，加强监督管理，精心操作，维护保养好设备，确保环保设施长期稳定运行。洛宁县污水处理厂升级改造工程项目建设前履行了环境影响评价手续，建设过程中按照环评报告表及其批复中提出的各项要求进行了建设。经我公司监测，出水各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，废气及噪声均满足国家相关标准要求，我公司认为洛宁县污水处理厂升级改造工程项目符合工程竣工环境保护验收条件。


图1 原有工程工艺流程图





加药间





致用户





送水泵房





清水池





气水反冲洗滤池





反应沉淀池





中水回用厂进水





送污泥干化设施





污泥浓缩脱水





污泥泵房





氧化沟





中水回用厂





排水入洛河





0.8万t/d





1.2万t/d





加氯间





配水井





接触池





二沉池





厌氧沟





沉砂





旋流沉砂池





细格栅





恶臭、栅渣





恶臭、栅渣





进水泵房





粗格栅





进水





加氯





污泥





回流污泥





剩余污泥





加药





污泥





图2 提升改造后工程工艺流程图








原有设施：





图例





排水入洛河





排污口





加氯间





清水池





加氯





加药间





反硝化陈床滤池





加药间





至用户





送水泵房





清水池





气水反冲洗滤池





反应沉淀池





中水回用厂进水





送污泥干化设施





污泥浓缩脱水





污泥泵房





氧化沟





中水回用厂





0.8万t/d





加氯间





配水井





接触池





二沉池





厌氧沟





沉砂





旋流沉砂池





细格栅





恶臭、栅渣





恶臭、栅渣





进水泵房





粗格栅





进水





加氯





污泥





回流污泥





剩余污泥





加药





污泥





加药





污泥





1.2万t/d





名称





新建改造设施：





名称








1

